新昌路1P美式变采购项目技术文件

一、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 容量 | 路数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新昌路 1P | 1台 | 10kV，80kVA 美式变 | 6路 |  |
| 备注 | 本次数量合计1台美式变。 |  |  |  |  |

（注：本次采购中的产品应能有放置三遥控制系统、防盗监控系统等设备的空间，预留相应的安装支架及接线等，但其三遥控制系统、防盗监控系统此两套产品的价格不包含在本次采购报价中，由采购方在需要时另行采购。图纸及材料清单另附电子档。）

二、技术要求

（供应商应在投标响应文件中详细描述针对本项目的相应产品的技术参数。）

（一）产品的技术标准

箱变产品的技术标准

GB/T17467-2020 高压/低压预装式变电站

GB/T11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB3906-2020  3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备

GB14048.1-2012 低压成套开关设备和控制设备第1部分总则

GB4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB1094.1～2-2013电力变压器

GB1094.3-2017 电力变压器

GB/t1094.11-2022电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求

JB/T10088-2016  6kV-500kV级变压器声级

以及相关的箱变的现行的国家规范和标准。

（二）产品的质量技术要求

1.箱变通用要求

1.1 具备常州供电公司入网资质要求，还有供电要求的10kV供电资质。

1.2 此箱变为美式变，变压器采用ZGS□系列所有元器件应符合常州供电公司最新规范要求；同时箱变变压器应满足GB20052-2020中2级及以上能效变压器的相关技术参数要求。合格证、说明书、测试报告齐全。

1.3 美式变外壳必须为2mm304/2B不锈钢板,测量壁厚误差大于5%即为不合格产品,成型后表面喷漆处理,颜色：RAL/6002。美变外壳必须为可拼装式结构,以便于维修；壳体所有百叶窗及通风按照防雨型制作；外壳根据低压柜布置情况而定；美式变底盘采用10#、12#槽钢焊接而成。校平后镀锌处理，并且涂黑漆；底盘采用多空板制作；美变内部柜体门板采用2mm冷轧板制作，型钢采用8MF型钢，喷塑后拼装；美式变内柜体也必须为可拼装式结构，以便于维修。

1.4美式变要求电表箱下部空间高度大于63厘米，便于安装负荷监控装置，路灯照明出线按详见图纸要求等级配置；必须安装电缆固定装置，路灯出线的零排和地排安装高度必须大于20厘米。

1.5 所有元器件安装合理，便于施工、供电验收。如计量柜供电使用互感器有两种：羊角型、穿心型；箱变顶部必须预留天线架、穿线孔。以便于在供电部门在箱变顶部安装负控装置天线。

1.6 美式变出线回路标牌（电源刀闸标牌、电容刀闸标牌、出线回路标牌）齐全。美式变铭牌必须采用1.5mm304/2B不锈钢制作（包括高压室、低压室、变压器室要求尺寸为：200×100mm）。开标后由招标方提供给中标人。

1.7投标报价中必须包括高压侧配件，低压侧配件，如：10kV接地棒1副、0.4kV接地棒1副，令克棒1根，10kV验电笔，2Kg灭火器2个，5mm绝缘地毯，绝缘手套1副，绝缘鞋1双，验电笔1支，检修警示牌5个，NT00熔断器操作手柄。安全工具放置于三遥室。

1.8 变压器室与低压侧必须采用隔热措施。

1.9 真空接触器必须采用南通东升品牌，必须经过防尘改造，其他元器件型号必须按照图纸要求及提供材料清单制作。美式变外门铰链必须采用合页不锈钢铰链，安装后必须将铰链焊死，外门不能脱下。门锁采用防盗措施（见附件），铰链，门锁（含结构件）及其他标准件均为不锈钢材质，包括出线，零排，地排上的标准件均为不锈钢材质。真空接触器的安装必须采用自攻螺丝。

1.10 出线熔断器必须连接TMY-3×20的铜排，如果每个熔断器的出线大于3个回路，其制作必须按照图纸要求。

1.11 电缆进柜尺寸必须按照城市照明管理处技术要求。

1.12 所有美变外门不得大于1米宽。

1.13 所有元件数量型号以美变要求的规格为准，线路图纸仅做参考。

1.14 底盘图、柜体盘面图、外形图、布置图、基础图以及美变一次系统图等详见招标图纸。

1.15厂家需提供电气主接线图、内部照明及温控图、次总柜二次图、出线柜电气原理图及端子图、电容柜电气原理图各一份，塑封,置于低压操作室美门后卡槽内。

2.变压器要求

变压器采用全密封带呼吸功能箱体，真空注油工艺，半液体状硅胶密封箱沿，硅钢片采用日本新日铁公司生产产品，12片6级递进铁芯叠片工艺。

高压绕组，采用缩醛漆包圆铜线绕制而成，层间绝缘采用菱格点胶纸。线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接，确保连接的可靠性。

低压绕组，采用整张铜箔绕制而成，层间绝缘采用双层菱格点胶纸。铜箔与引线铜排采用冷压技术连接，确保连接的可靠性，低压零相采用铜排连接，引线出头与低压套管采用铜软绞线软连接。

技术参数

| 容量(kVA) | 空载损耗(W) | 空载电流(%) | 负载损耗(W) | 阻抗电压(%) | 噪音(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 90 | 1.3 | 730 | 4 | 50 |
| 80 | 115 | 1.2 | 1050 |  | 50 |
| 100 | 135 | 1.1 | 1265 |  | 50 |
| 160 | 180 | 1.0 | 1850 |  | 52 |
| 200 | 215 | 1.0 | 2185 |  | 53 |
| 250 | 260 | 0.9 | 2560 |  | 53 |
| 315 | 305 | 0.9 | 3065 |  | 55 |
| 400 | 370 | 0.8 | 3615 |  | 55 |
| 500 | 430 | 0.8 | 4330 |  | 58 |

3.高压单元

高压单元采用XGN15-12户内交流金属封闭箱式环网开关柜，满足户外（潮湿、高温等）条件下安全可靠运行，以及环网自动化功能要求。柜体为交流金属封闭式、固定或单元组合型固定式开关设备。配备负荷开关、避雷器及熔断器等元件。

3.1环网柜及负荷开关主要技术参数

3.1.1 额定电压：12kV。

3.1.2 额定电流：630A。

3.1.3 额定频率：50HZ。

3.1.4 额定绝缘水平：1min工频耐压，对地、相间42kV，断口48kV；雷电冲击电压（峰值），对地、相间75kV，断口85kV，零表压下额定耐受电压12kV。

3.1.5 额定热稳定电流（3s）：20kA。

3.1.6 额定动稳定电流：50kA。

3.1.7 额定短路关合电流：负荷开关50kA，负荷开关-熔断器组合电器80kA。

3.1.8 额定闭环开断电流：630A。

3.1.9 额定有功负载开断电流630A。

3.1.10额定电缆充电开断电流：10A。

3.1.11额定短路开断电流：负荷开关-熔断器组合电器:31.5kA。

3.1.12 额定转移电流：1700A。

3.1.13 熔断器类型：SKLDJ-12kV/5--125A(根据实际工程配置)。

3.1.14 撞击器输出能量1±0.5J。

3.1.15 接地开关额定热稳定电流（3s）20kA。

3.1.16 接地开关额定动稳定电流（峰值）：50kA。

3.1.17 接地开关额定短路关合电流：50kA。

3.1.18 机械寿命：负荷开关2000次，接地开关2000次。

3.1.19 带电体间及对地的空气距离：≥125mm。

3.1.20 额定SF6气体压力（20℃时相对压力）0.05MPa。

3.1.21 分合闸同期性：≤3ms。

3.1.22 回路电阻：100μΩ，150μΩ。

3.1.23 手动操作最大力矩：≤75Nm。

图纸及材料清单另附（电子档），一切以设计图纸为准。